## 202510改訂
クマリフト製エレベーター戸開走行保護装置 検査記録表 （常時作動型二重ブレーキ）
建物名： |  |  |  | 号機： |  | 製造№： |  | 検査日： 年 月 日 |  | 検査者：
| 検査項目 |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 要是正となる判定基準 |  | 測定値・確認記録 | 結果 | 特記事項
（一） | 大臣認定番号の確認 |  | 表示の状態 |  | 目視により確認する。 |  | 大臣認定番号が表示されていないこと。 |  | 大臣認定番号 | 合・否
（二） | 制御基盤及びプログラムの確認 |  | 外観の状態 |  | 目視により確認する。 |  | 制御盤に搭載されている基盤が「K22」又は「CPM2B」又は「CP1E」のいずれかの型式名でないこと。 |  | 基盤型名 | 合・否 | 認定番号<A>、<B>、<C>は、検査事項が非該当、記録不要 *
|  |  | 基盤外観の状況 |  | 目視により確認する。 |  | 制御盤に記載された製造年月日又は部品交換記録を確認し、各ＬＥＤの薄灯やチャタリングを繰り返していること。 ■認定番号<D>：設置後10年を超えていること。* |  | 製造年月日又は部品交換記録 | 合・否
年 月 日
|  |  | 作動の状況 |  | 作動の状況を確認 |  | 2つのブレーキ接触器の不一致状態を作り出した時、戸開走行異常ブザーが鳴動しないこと、巻上機、ブレーキの電源が遮断されないこと。 |  |  | 合・否
（三） | 戸開走行保護装置のブレーキ確認 |  | 制動力の状況 |  | 隙間またはパッド厚み の測定 |  | 隙間（エアギャップ）、コイルストローク、ブレーキパッド厚み等を測定し、規定値外であること。 |  | 今回測定値 | 合・否
隙間 mm
コイルストローク mm
パッド厚み mm
前回規定値
隙間 mm
コイルストローク mm
パッド厚み mm
※隙間・ｽﾄﾛｰｸ・厚み変化量
[7 empty] | 隙間規定値 規定： mm |  | ＋ ・ － mm
[7 empty] | コイルストローク規定値 規定： mm |  | ＋ ・ － mm |  | 認定番号別 ブレーキ測定項目要否表 *
[12 empty] | <A> | <B> | <C> | <D>
[7 empty] | パッド厚み規定値 規定： mm |  | ＋ ・ － mm |  | 隙間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[11 empty] | ｽﾄﾛｰｸ | - | 〇 | - | -
[5 empty] | ブレーキトルクの測定 |  | ブレーキ規定トルク 規定： Nm 未満 |  | 測定値 Nm以上 |  | ﾊﾟｯﾄﾞ厚 | - | 〇 | - | 〇
[11 empty] | ﾄﾙｸ | 〇 | 〇 | - | 〇
[7 empty] | ■認定番号＜C＞：片側ブレーキ開放ハーネスを使用し、片側ブレーキのみ作動している状態で110％の積載加重を加え静止保持及び制動しないこと。 |  |  | 合・否
|  |  | ブレーキの状態、 ブレーキ取付ボルト、 ブレーキトルク調整ボルト の状況 |  | 目視又は触診により確認する。 |  | 著しい異音、粉塵、破片等があること。 油の付着や錆・荒れの発生があること。 ブレーキ取付ボルト、ブレーキトルク調整ボルトに緩みがあること。 ■認定番号<A>：スナップリングが所定の位置（3箇所）にないこと* |  |  | 合・否
（四） | ブレーキ動作感知装置の確認 |  | 外観の状態 |  | 目視により確認する。 |  | 著しい磨耗・劣化・故障・破損があること。 ■認定番号<A>：LS2の隙間寸法が規定値を超えていること。* |  |  | 合・否
|  |  | 作動の状況 |  | 目視により確認する。 |  | ブレーキを作動させた際にスイッチの作動が円滑でないこと。ブレーキ開閉の間にスイッチがON‐OFF動作しないこと。
（五） | 巻上機の油漏れ |  | 油の流出状況 |  | 目視により確認する。 |  | 油排出口から油漏れがあること。 ■認定番号＜C＞：電動機上部のベアリング周辺に油漏れがあること。* |  |  | 合・否
（六） | 特定距離感知装置 |  | 作動の状況 |  | 目視により確認する。 |  | 著しい摩耗・劣化・故障・破損があること。 特定距離以内（フロア±75mm内）で作動しないこと。 |  |  | 合・否 | 認定番号<C>は、検査事項が非該当、記録不要 *
（七） | エプロン |  | 外観の状態 |  | 目視により確認する。 |  | 破損があること。著しい劣化があること。 |  |  | 合・否 | 認定番号<C>は、検査事項が非該当、記録不要 *
|  |  | 長さの状況 |  | かご敷居からエプロン下端までの鉛直距離を測定する。 |  | 長さが規定値未満であること。 |  | 測定値 | 合・否 | 認定番号<C>は、検査事項が非該当、記録不要 *
[7 empty] | 基準値： mm 未満 |  | 長さ mm 以上
| *認定番号 | <A> （サノシーテック製ヘリカルギヤ巻上機） ： ENNNUN-0153、ENNNUN-0154、ENNNUN-0155、ENNNUN-0156、ENNNUN-0157
<B> （安川電機製ギヤレス巻上機） ： ENNNUN-0379、ENNNUN-0380
<C> （タブチテック製ウォームギヤ巻上機） ： ENNNUN-0178、ENNNUN-1436 （小型、ホームエレベーター）
<D> （ケーエム製ウォームギヤ巻上機） ： ENNNUN-2079、ENNNUN-2080、ENNNUN-2081、ENNNUN-2082、ENNNUN-2083、ENNNUN-2084、ENNNUN-2085